## Sheet2
凤岗虾公潭厂设施设备情况
序号 | 设施设备名称 | 数量 （台/套/座） | 性能 | 使用情况（台/套/座） |  | 闲置情况 （台/套/座） | 备注
|  |  |  | 正常 | 故障
一、拦河坝
1 | 拦河坝设施（土建结构） | 1 | 因河道改造，已拆除。 | 0 | 1 | 0
2 | 泄洪闸门 | 1 | 因河道改造，已拆除。 | 0 | 1 | 0
3 | 泄洪闸门现场电控柜 | 1 | 因河道改造，已拆除。 | 0 | 1 | 0
4 | 进水口拦网 | 1 | 因河道改造，已拆除。 | 0 | 1 | 0
二、进水泵房
5 | 进水泵房设施（土建结构） | 1 | 结构基本完整，墙面有裂痕。 | 1 | 0 | 0
6 | 粗格栅 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2020年设备重置
7 | 粗格栅螺旋输送机 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
8 | 粗格栅螺旋压榨机 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2020年设备重置
9 | 粗格栅系统控制柜 | 1 | 使用正常
10 | 手动闸门 | 4 | 3台使用正常，有1台螺杆扭曲无法使用。 | 3 | 1 | 0 | 2020年重置4台手动闸门
11 | 污水提升泵 | 4 | 1、2、3号提升泵出水流量效率较低，约70%，4号提升泵使用正常。 | 4 | 0 | 0 | 20216年重置2号提升泵，2020年重置1、3号提升泵。
12 | 进水泵房电动葫芦 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
13 | 轴流风机 | 6 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 6 | 0
14 | 污水提升泵就地控制柜 | 1 | 已停用 | 1 | 0 | 0 | 因提升泵重置后，有配套的提升泵就地控制柜。
15 | 进水泵房低压控制柜 | 1 | 柜内布线混乱、柜门锁损坏、基础槽钢锈蚀严重。 | 1 | 0 | 0
16 | 超声波液位计 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
17 | 1#PLC站 | 1 | PLC柜的自控系统CPU模块及模拟量传输模块故障、信号传输线路老化短路、保险烧坏、显示屏损坏，导致进水泵房、沉砂池系统设备运行情况、仪表参数无法传输至中控系统。 | 0 | 1 | 0
18 | UPS电源 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
19 | 进水氨氮分析仪 | 1 | 进水氨氮测量仪使用正常。 | 1 | 0 | 0 | 2016年新增进水氨氮分析仪。
20 | 进水总磷总氮分析仪 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2016年新增进水总磷总氮分析仪。
21 | 进水在线COD分析仪 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2016年设备重置
三、沉砂池系统
22 | 沉砂池系统设施（土建结构） | 1 | 土建结构基本完整，伸缩缝有漏水现象。 | 1 | 0 | 0
23 | 细格栅 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
24 | 细格栅螺旋输送机 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
25 | 细格栅螺旋压榨机 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
26 | 细格栅系统控制柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
27 | 手动闸门 | 10 | 使用正常 | 10 | 0 | 0
28 | 旋流沉砂装置 | 1 | 设备使用年限久远，出砂效果差。 | 1 | 0 | 0
29 | 罗茨鼓风机 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
30 | 砂水分离器 | 1 | 砂水分离效果差 | 1 | 0 | 0
31 | 沉砂装置就地控制柜 | 1 | 柜体锈蚀严重、内接线混乱。 | 1 | 0 | 0
32 | 超声波液位差计 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
33 | 进水在线pH计 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2019年设备重置
四、厌氧池
34 | 厌氧池系统设施（土建结构） | 1 | 池内爬梯锈蚀 | 1 | 0 | 0
35 | 手电两用方闸门 | 2 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 2 | 0
36 | 闸门就地控制柜 | 2 | 因闸门损坏，控制柜已停用。 | 1 | 0 | 0
37 | 回流污泥调节堰门 | 1 | 锈蚀严重 | 1 | 0 | 0
38 | 水下搅拌器 | 7 | 设备使用年限久远，设备故障率高。 | 7 | 0 | 0
39 | 水下搅拌器就地控制柜 | 4 | 使用正常 | 4 | 0 | 0
40 | 进水电磁流量计 | 1 | 进水流量计表头损坏，已无法使用。 | 0 | 1 | 0 | 损坏的进水流量计表头未重置，使用现运营单位设备。
41 | 回流污泥电磁流量计 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
五、氧化沟
42 | 氧化沟设施（土建结构） | 1 | 赤壁有裂痕，部分走道板开裂。 | 1 | 0 | 0
43 | 1#倒伞行表面曝气机 | 1 | 设备使用年限久远，充氧效果差，电耗高。 | 1 | 0 | 0 | 2019年重置1号表面倒伞式曝气机变频器。
44 | 2#倒伞行表面曝气机 | 1 | 设备使用年限久远，充氧效果差，电耗高。 | 1 | 0 | 0 | 2022年重置2号表面倒伞式曝气机变频器。
45 | 表面曝气机就地控制柜 | 2 | 金属软管损坏，线管支架锈蚀。 | 2 | 0 | 0
46 | 水下推流器 | 3 | 设备使用年限久远，设备故障率高。 | 3 | 0 | 0
47 | 水下推流器就地控制柜 | 3 | 柜体锈蚀、指示灯损坏。 | 3 | 0 | 0
48 | 内回流泵 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
49 | 内回流泵就地控制柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
50 | 在线DO分析仪 | 1 | 设备已到达正常使用年限，测量数据不稳定，故障率高。 | 1 | 0 | 0
51 | 污泥浓度计 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
六、分配井及污泥分配池
52 | 分配井及污泥分配池设施（土建结构） | 1 | 上盖板瓷砖破损 | 1 | 0 | 0
53 | 配水井手动调节堰门 | 2 | 使用正常 | 2 | 0 | 0
54 | 回流污泥泵 | 6 | 设备已到达正常使用年限，设备老旧，故障率高，维修价值不高。 | 3 | 3 | 0 | 2016年重置2台，2021年重置2台，2022年更换锈蚀污泥回流管道；使用现运营单位备用泵1台。
55 | 回流污泥泵就地控制柜 | 1 | 柜体锈蚀，布线混乱，线路老化。 | 1 | 0 | 0
56 | 剩余污泥泵 | 2 | 设备使用年限久远，排泥流量降低。 | 2 | 0 | 0
57 | 剩余污泥泵就地控制柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
58 | PAM加药系统 | 1 | 因加药桶腐蚀严重，加药泵损坏，将原有PAM加药系统已拆除，使用提标项目PAM自动加药系统。 | 0 | 1 | 0
59 | 剩余污泥电磁流量计 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
七、二沉池
60 | 二沉池设施（土建结构） | 2 | 刮泥机部分走道破损，出水堰板锈蚀严重。 | 2 | 0 | 0
61 | 1#二沉池周边传动刮泥机 | 1 | 桥架走道板锈蚀严重，电机使用年限久远，故障率高。 | 1 | 0 | 0
62 | 1#二沉池就地控制柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
63 | 2#二沉池周边传动刮泥机 | 1 | 桥架走道板锈蚀严重，电机使用年限久远，故障率高。 | 1 | 0 | 0
64 | 2#二沉池就地控制柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
八、紫外消毒渠
65 | 紫外消毒渠设施（土建结构） | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
66 | 紫外消毒模块与模块支架 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
67 | 水位传感器 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 1 | 0 | 0
68 | 无动力自动水位堰门 | 1 | 使用正常 | 0 | 1 | 0
69 | 起吊装置 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
70 | 空压机及气动驱动系统 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
71 | 就地控制柜及系统控制中心 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
九、尾水排放在线监控系统
72 | 巴氏计量槽槽设施（土建结构） | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
73 | 出水在线COD分析仪 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2022年设备重置
74 | 出水在线氨氮分析仪 | 1 | 已损坏 ，无法使用。 | 0 | 1 | 0 | 目前出水氨氮分析仪使用现运营单位备机。
75 | 自动采样器 | 1 | 已损坏 ，无法使用。 | 0 | 1 | 0
76 | 出水电磁流量计 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
77 | 超声波流量计 | 1 | 已拆除停用，改用电磁流量计。 | 0 | 0 | 1
78 | 巴氏计量槽 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
79 | 视频及数据采集器 | 1 | 视频监控、数采仪损损坏，已无法使用。 | 0 | 1 | 0 | 2018重置出水环保数采仪已损坏，目前使用现运营单位设备。
80 | 出水水质在线监控系统 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
81 | 出水在线pH计 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2020年设备重置
十、储泥池
82 | 储泥池设施（土建结构） | 1 | 土建结构基本完整，管道锈蚀严重。 | 1 | 0 | 0
83 | 搅拌器 | 2 | 使用正常 | 2 | 0 | 0 | 2021年重置2台储泥池搅拌器
84 | 超声波液位计 | 2 | 1台正常使用，1台损坏无法使用。 | 1 | 1 | 0 | 2022年设备重置
十一、污泥脱水机房
85 | 污泥脱水机房（土建结构） | 1 | 不封门窗缺失、损坏。 | 1 | 0 | 0
86 | 带式压滤机 | 2 | 设备使用年限久远，故障率高，污泥处理能力不足，含水率高。 | 2 | 0 | 0
87 | 离心式脱水机成套设备 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 为确保生化池稳定运行，提高污泥处理能力，2023年现运营单位改造污泥脱水系统，新增一台离心脱水机使用。
88 | 空压机 | 2 | 使用正常 | 2 | 0 | 0
89 | 污泥螺杆泵 | 2 | 使用正常 | 2 | 0 | 0 | 2021年重置2台螺杆泵
90 | 水平皮带输送机 | 1 | 因提标项目脱水系统新增螺旋输送机，原水平皮带输送机拆除。 | 0 | 0 | 1
91 | 倾斜皮带输送机 | 1 | 设备已拆除 | 0 | 0 | 1
92 | PAM配药罐 | 1 | 已停用 | 1 | 0 | 0
93 | PAM储药罐 | 1 | 已停用 | 1 | 0 | 0
94 | PAM加药泵 | 2 | 已停用 | 2 | 0 | 0
95 | 化学除磷药剂溶药罐 | 2 | 罐体锈蚀，无法使用，现已拆除使用新的除磷剂加药系统。 | 0 | 2 | 0
96 | 化学除磷药剂储药槽 | 1 | 已拆除，使用新的除磷剂加药系统。 | 0 | 1 | 0
97 | 化学除磷药剂加药泵 | 1 | 已拆除，使用新的除磷剂加药系统。 | 0 | 1 | 0
98 | 带式压滤机就地控制柜 | 2 | 柜体锈蚀，布线混乱，线路老化。 | 2 | 0 | 0
99 | 皮带输送机就地控制柜 | 1 | 已停用 | 0 | 0 | 1
100 | 污泥脱水系统低压配电柜 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
101 | 化学除磷系统 | 1 | 1个15m³储药桶损坏和1个4m³储药桶停用，加药泵改造为隔膜泵。 | 1 | 0 | 0
102 | 储泥系统 | 1 | 正常使用 | 1 | 0 | 0
十二、配电房
103 | 配电房（土建结构） | 1 | 墙面有小裂痕，房顶渗水。 | 1 | 0 | 0 | 2022年将低压室有较大裂痕墙体改造。
104 | 变压器 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
105 | 高压柜 | 5 | 使用正常 | 5 | 0 | 0
106 | 低压柜 | 11 | 部分指示灯故障 | 11 | 0 | 0
107 | 2#PLC站 | 1 | PLC柜的自控系统CPU模块及模拟量传输模块故障、信号传输线路老化短路、保险烧坏、显示屏损坏，导致设备运行情况、仪表参数无法传输至中控系统。 | 0 | 1 | 0 | 2023年重置部分PLC柜模块
108 | USP电源 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
109 | 轴流风机 | 7 | 停止使用，加装两台空调。 | 6 | 1 | 0 | 现运营单位加装两台空调使用。
十三、中控室
110 | 模拟屏 | 1 | 无法使用，已拆除。 | 0 | 1 | 0
111 | UPS 电源 | 1 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 1 | 0
112 | 中控电脑 | 2 | 已损坏，无法使用。 | 0 | 2 | 0 | 使用现运营单位备用电脑。
十四、其他
113 | 综合楼（土建结构） | 1 | 少部分墙体有裂痕，不影响正常使用。 | 1 | 0 | 0
114 | 机修间（土建结构） | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
115 | 厂区消防系统 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0 | 2023年由镇水务中心对厂区损坏的消防系统进行修复。
116 | 厂区照明 | 1 | 部分路灯损坏 | 1 | 0 | 0
117 | 厂区道路 | 1 | 使用正常 | 1 | 0 | 0
118 | 厂区围墙 | 1 | 前门岗旁处围墙有裂纹，靠河道处无围墙。 | 1 | 0 | 0
备注：1、黄色标记处为项目目前运营难点，建议中标供应商考虑设备更新、系统重置问题； 2、橙色标记处为项目目前运营商提供备机使用情况，因备机相关资产属于现运营商，建议中标供应商需考虑自行增加相关设备。