模块化数据中心总体设计架构要求

1、本项目机房扩容建设应采用微模块设备，微模块设备包括但不限于机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、布线系统等。

2、为保证微模块设备的运行稳定性与维护便利性，中标人提供的微模块设备需满足在室外空气温度0~45℃、室外空气相对湿度5%~95%的情况下长期稳定运行。

3、智能小母线、行级精密水冷空调、微模块、模块级管理系统、数据中心管理平台须同一品牌。

4、配备19英寸服务器机架，机架应具备设备安装便利性和结构可靠性。

5、★为简化管理和方便新增设备与原有动环管理平台对接，要求新增微模块机房设备无缝接入原有动环管理平台，实现统一管理，如需额外的开发费用，由投标人提供。

采购清单

| 序号 | 项目名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、双排微模块-(单柜20kW) |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | M型机架-≥600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体侧板、顶板、底板，机柜带单侧侧板并柜。机柜承重可达1800kg以上。 单柜配置：≥1对L型轻载滑道、≥1块固定托盘、≥2个1U水平理线架、≥20块1U盲板、≥2条机柜PDU电源（三相-32A输入-12*10A+9*16A国标插座输出） | 16 | 套 | （1）单柜功率20kW。 （2）参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号1 |
| 2 | 通道组件 | ≥1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门（含状态指示灯）、机柜LED地脚氛围灯等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能。 | 1 | 套 | 参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号2 |
| 3 | 微模块内部监控设备 | 通道配置有微模块本地监控系统，内置2个视频摄像机（存储在系统配置）、1套通道白光照明系统、1套控制器、1套43寸显示大屏、2个多功能（温湿度烟感三合一）传感器、1套漏水监测模块、2个通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器，监控系统配有精密空调、配电数据采集监控功能模块。含微模块内部连线所需信号线缆。 | 1 | 套 | 参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号3 |
| 4 | 智能小母线 | 始端单元总开关630A | 2 | 套 | 参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号4 |
| 5 | 水冷列间精密空调 | 水平送风，制冷量65kW水冷列间精密空调 | 6 | 套 | 参数详见三、设备参数具体要求的“2、机房空调”序号1 |
| 二、锂电池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锂电池柜-主柜 | 锂电池机柜 | 2 | 套 | （1）2台600kVA-UPS，系统备电30min。 （2）参数详见四、设备参数具体要求的“3、UPS系统”序号2 |
| 2 | 锂电池储能模块 | 储能模块 | 28 | 个 |  |
| 3 | 锂电池柜配套配件 | 配套线缆、假面板等 | 1 | 套 |  |
| 4 | 锂电池柜-主柜 | 锂电池从柜 | 2 | 套 | （1）2台600kVA-UPS，系统备电30min。 （2）参数详见四、设备参数具体要求的“3、UPS系统”序号2 |
| 5 | 锂电池储能模块 | 储能模块 | 14 | 个 |  |
| 6 | 锂电池柜配套配件 | 配套线缆、假面板等 | 1 | 套 |  |
| 三、设备安装实施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装实施 | 模块化机房设备的安装实施交付服务。 | 1 | 套 | 含五年维保 |
| 四、冷水主机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷模块 | 1、名称：风冷模块冷水机组（N+1） 2、制冷量：≥130KW，制热量：≥135KW。 3、冷冻水进/出水温度：7℃/12℃（按10℃/16℃运行）℃，冷冻水流量：≥22m3/h。 4、电源：3Φ/380V/50Hz，输入功率：≥44KW，制冷剂R410A。 5、基座：混凝土。 | 5 | 台 | 冷水主机 |
| 2 | 冷冻水泵 | 1、名称：冷冻水泵(1用1备) 2、循环水流量：≥190m3/h。 3、扬程：≥28米。 4、功率：≥30kw。 5、基座：混凝土。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 空调配套组件 | 含冷冻水管、保温棉，相关阀门、配电等 | 1 | 项 |  |
| 五、机房建设配套 |  |  |  |  |  |
| （一）防水及承重配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水管 | 1、防水围堰排水管，采用工程耐压PVC 50管制作,便于及时排出积水到室外下水道，含人工敷设费用。 | 30 |  |  |
| 2 | 防水围堰 | 防水围堰定制、防水材料涂刷。闭水实验 | 6 |  |  |
| 3 | 承重散力架 | 10#槽钢 1200*600*600mm 机柜及列间空调 承重 | 22 |  |  |
| 4 | 承重散力架 | 10#槽钢 1000*600*600mm 输入输出配电柜 承重 | 4 |  |  |
| 5 | 承重散力架 | 10#槽钢 800*1000*600mm UPS承重 | 2 |  |  |
| （二）机房防雷接地服务配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 | - 防雷接地专用高纯度T2紫铜铜排3*30mm，用于机房制作等电位接地网 防雷接地与原机房防雷进行对接；接地电阻≤１Ω。 | 30 |  |  |
| 2 | 接地连接线 | 采用BVR6mm机柜及设备接地线缆。 | 35 |  |  |
| 3 | 辅材 | 绝缘柱，螺丝，线耳等。 | 1 |  |  |
| （三）机房配电服务配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | PDU电源线 | 黑色护套线RVV3*6mm2 | 235 |  |  |
| 2 | 空调电源线 | 黑色护套线RVV3*6mm2 | 140 |  |  |
| 3 | 常规微模块智能母线进线电缆 | WDZ-YJY4*185+1*95mm2智能母线进线电缆双路，含实施。 | 120 |  |  |
| 4 | 600K UPS输入输出电缆 | WDZ-1*300mm电缆双拼。 | 260 |  |  |
| 5 | 600K UPS输入配电柜 | 尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置1250A/3P总控开关2个，1000A/4P切换开关1个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等 | 2 |  |  |
| 6 | UPS电池至主机电缆 | WDZ-YJY-1*185mm UPS电池至UPS主机连接线，每组电池柜2根，正极负极各一根 | 138 |  |  |
| 7 | UPS电池至主机电缆 | WDZ-YJY-1*95mm UPS电池至UPS主机连接线，每组电池柜1根，中性线 | 69 |  |  |
| 8 | 600K UPS输出配电柜 | 尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置1000A/3P总控开关2个，400A/4P切换开关4个，20A/2P分控开关4个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等 | 2 |  |  |
| 9 | 精密空调室内机配电柜 | 尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置160A/3P总控开关2个，32A/2P空开14个，16A/1P开关3个，10A/1P开关2个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等 | 1 |  |  |
| 10 | 网格桥架 | 约300mm*100mm桥架。 | 30 |  |  |
| 11 | 镀锌强电桥架 | 约200mm*100mm强电桥架。 | 20 |  |  |
| 12 | 镀锌强电桥架 | 约400mm*150mm强电桥架。 | 20 |  |  |
| 13 | 镀锌强电桥架 | 约500mm*150mm强电桥架。 | 15 |  |  |
| 14 | 桥架辅材 | 桥架安装辅材，弯头，连接件配件 | 1 |  |  |

详细参数具体要求

| 序号 | 货物名称 | 详细配置及性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、密闭冷通道 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、机柜配置：≥1对L型轻载滑道；≥1个1U水平理线架；≥20块1U盲板。 2、进风要求：机柜为前进风、后出风。 3、尺寸大小：约长600mm*宽1200mm*高2000mm。 4、机柜带PDU，PDU规格：≥32A三相-12路10A+9路16A。 ▲5、投标人所投产品须符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通7级烈度或以上结构抗地震考核。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 6、机柜静态承载能力≥2400kg。 7、机柜配重≥1000kg，以2-4km/h速度行走100m，变形量≤1mm。 8、机柜门和侧板为可拆卸式结构，前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度≥140°。 9、机柜应采用A级碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度≥60μm，采用黑色砂纹工艺，具备一定防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀性能。 |  |
| 2 | 通道组件 | 1、密封通道由机柜、行级水冷精密空调、天窗、端门、走线槽等部件组成，通道宽度≥1200mm。 2、配备固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。固定型天窗用于安装摄像机、多功能传感器或感烟探测器等监控部件。活动型天窗和功能型天窗应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗玻璃厚度≥6mm，天窗玻璃面积占比≥90%，玻璃材质透光率≥90%。 3、密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度优质碳素冷轧型材，其型材厚度应≥1.5mm，门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应≥8mm。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置。 ▲4、配备警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色≥4种。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 5、密封通道两端配备门禁系统，门禁支持指纹、密码、刷卡等多种识别方式。 6、通道内配备LED照明、氛围灯。 |  |
| 3 | 微模块内部监控设备 | ★1、监控设备配备：2个视频摄像机、1套通道照明系统、1套微模块控制器、1套尺寸≥43寸的显示大屏、温湿度传感器、漏水监测模块、通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器、微模块内部连线所需信号线缆。 ▲2、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备；管理系统电源总线具有热备份功能，支持热插拔，在线更换功能。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 3、智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式进行链接传输及供电。 4、支持通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控。 5、出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。 6、微模块控制器硬件要求：高度≥1U，机架式安装支持4G、3G通讯，配备≥1个SIM卡插槽。 ▲7、具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 ▲8、具备制冷链路显示功能，功能如下： （1）显示整个微模块的通道内外温湿度、空调进出风温度、机柜温度； （2）显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数。 【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |
| 4 | 智能小母线 | 1、配电采用智能母线槽方式，母线槽安装在机柜上方。 2、配有接零保护系统，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。 3、额定工作电压380V AC/400V AC/415V AC,额定频率为50Hz，额定短时耐受电流6kA，额定绝缘电压：690V AC，防护等级IP30。 ★4、智能小母线始端箱输入开关≥630A。单个插接箱应支持至少2个三相支路空开输出，支路开关容量≥40A/3P。 5、母线应采用金属材质外壳，壳体厚度≥1.2mm。 6、配有FE接口和RS485接口，支持远程查看运行参数和运行状态，设置告警阀值和告警级别。 |  |
| 2、机房空调 |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | ▲1、总冷量≥55KW，显冷量≥55kW，水平送风，风量≥9900m³/h，冷冻水温：10/15℃。【须提供设备选型报告加盖投标人公章】 2、整机阻力≤70KPa，回风温度：33.5°C。 3、精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式。 4、精密空调由冷冻水盘管、EC风机、直流电源模块、水盘、水流量调节阀、控制盒、显示模块和空气过滤器等主要部件组成。 5、精密空调采取双路电源供电，两路供电采用自动切换方式，在一路断电时另一路自动切换，保障设备供电正常。 6、空调机组≥4个无级调速EC送风风机，根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量；每个风机的状态均可以监控，一旦出现故障可以准确定位故障风机；每个风机模块均可以在线维护，维护时不影响整机的可用性。 ▲7、机组配备加湿器，具备加湿能力且空调最大加湿功耗≤50W。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 8、机组配备7寸LCD触摸屏，支持一键到位界面切换，能显示≥30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 9、产品应具有故障自诊断功能，故障发生后能智能排除无关故障原因，自动快速判断故障根因。 |  |
| 3、锂电池系统 |  |  |  |
| 1 | 智能锂电系统 | ★1、计算容量≥205kWh，锂电池电芯材料：磷酸铁锂。 2、电池柜整机环境条件： （1）存储温度：0ºC~60ºC （2）运行温度：0ºC~40ºC （3）相对湿度：5%RH～95%RH（无凝露） 3、监控模块配备独立的监控单元，集中监控系统各个模块的工作状态，并带有LCD显示，支持系统的集中监控。 4、具备pack级消防功能，确保发生火情时，将火情控制在pack级别，防止扩散扩大影响。 5、电池模块采取自然散热模式。 6、电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后上电继续和其他电池组并联运行。 7、锂电柜配备≥7寸的LCD屏幕，锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。 8、智能电池管理模块支持拔插功能，提供电池组和BMS管理。 9、支持新旧电池混用： （1）多组电池可以支持新旧电池混并，支持分期扩容。 （2）单组电池内支持新旧电池混用，支持故障更换。 10、具备限流保护，锂电池应具备相应保护功能，以避免短路、过温、过充、过放。 11、电池柜机壳镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。 |  |