模块化数据中心总体设计架构要求
1、本项目机房扩容建设应采用微模块设备，微模块设备包括但不限于机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、布线系统等。
2、为保证微模块设备的运行稳定性与维护便利性，中标人提供的微模块设备需满足在室外空气温度0~45℃、室外空气相对湿度5%~95%的情况下长期稳定运行。
3、智能小母线、行级精密水冷空调、微模块、模块级管理系统、数据中心管理平台须同一品牌。
4、配备19英寸服务器机架，机架应具备设备安装便利性和结构可靠性。
5、★为简化管理和方便新增设备与原有动环管理平台对接，要求新增微模块机房设备无缝接入原有动环管理平台，实现统一管理，如需额外的开发费用，由投标人提供。


采购清单

	[bookmark: _Hlk181365119]序号
	项目名称
	参数描述
	数量
	单位
	备注

	一、双排微模块-(单柜20kW)
	
	
	

	1
	服务器机柜
	M型机架-≥600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体侧板、顶板、底板，机柜带单侧侧板并柜。机柜承重可达1800kg以上。
单柜配置：≥1对L型轻载滑道、≥1块固定托盘、≥2个1U水平理线架、≥20块1U盲板、≥2条机柜PDU电源（三相-32A输入-12*10A+9*16A国标插座输出）
	16
	套
	（1）单柜功率20kW。
（2）参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号1

	2
	通道组件
	≥1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门（含状态指示灯）、机柜LED地脚氛围灯等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能。
	1
	套
	参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号2

	3
	微模块内部监控设备
	通道配置有微模块本地监控系统，内置2个视频摄像机（存储在系统配置）、1套通道白光照明系统、1套控制器、1套43寸显示大屏、2个多功能（温湿度烟感三合一）传感器、1套漏水监测模块、2个通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器，监控系统配有精密空调、配电数据采集监控功能模块。含微模块内部连线所需信号线缆。
	1
	套
	参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号3

	4
	智能小母线
	始端单元总开关630A
	2
	套
	参数详见三、设备参数具体要求的“1、密闭冷通道”序号4

	5
	水冷列间精密空调
	水平送风，制冷量65kW水冷列间精密空调
	6
	套
	参数详见三、设备参数具体要求的“2、机房空调”序号1

	二、锂电池
	　
	　
	　

	1
	锂电池柜-主柜
	锂电池机柜
	2
	套
	（1）2台600kVA-UPS，系统备电30min。
（2）参数详见四、设备参数具体要求的“3、UPS系统”序号2

	2
	锂电池储能模块
	储能模块
	28
	个
	

	3
	锂电池柜配套配件
	配套线缆、假面板等
	1
	套
	

	4
	锂电池柜-主柜
	锂电池从柜
	2
	套
	（1）2台600kVA-UPS，系统备电30min。
（2）参数详见四、设备参数具体要求的“3、UPS系统”序号2

	5
	锂电池储能模块
	储能模块
	14
	个
	

	6
	锂电池柜配套配件
	配套线缆、假面板等
	1
	套
	

	三、设备安装实施
	　
	　
	　

	1
	安装实施
	模块化机房设备的安装实施交付服务。
	1
	套
	含五年维保

	四、冷水主机系统
	
	
	

	1
	风冷模块
	1、名称：风冷模块冷水机组（N+1）
2、制冷量：≥130KW，制热量：≥135KW。
3、冷冻水进/出水温度：7℃/12℃（按10℃/16℃运行）℃，冷冻水流量：≥22m3/h。
4、电源：3Φ/380V/50Hz，输入功率：≥44KW，制冷剂R410A。
5、基座：混凝土。
	5
	台
	冷水主机

	2
	冷冻水泵
	1、名称：冷冻水泵(1用1备)
2、循环水流量：≥190m3/h。
3、扬程：≥28米。
4、功率：≥30kw。
5、基座：混凝土。
	1
	台
	

	3
	空调配套组件
	含冷冻水管、保温棉，相关阀门、配电等
	1
	项
	

	五、机房建设配套
	
	
	

	（一）防水及承重配套
	
	
	

	1
	排水管
	1、防水围堰排水管，采用工程耐压PVC 50管制作,便于及时排出积水到室外下水道，含人工敷设费用。
	30
	
	

	2
	防水围堰
	防水围堰定制、防水材料涂刷。闭水实验
	6
	
	

	3
	承重散力架
	10#槽钢 1200*600*600mm    机柜及列间空调 承重
	22
	
	

	4
	承重散力架
	10#槽钢 1000*600*600mm    输入输出配电柜 承重
	4
	
	

	5
	承重散力架
	10#槽钢 800*1000*600mm     UPS承重
	2
	
	

	（二）机房防雷接地服务配套
	
	

	1
	接地紫铜排
	1、 防雷接地专用高纯度T2紫铜铜排3*30mm，用于机房制作等电位接地网
防雷接地与原机房防雷进行对接；接地电阻≤１Ω。
	30
	
	

	2
	接地连接线
	采用BVR6mm机柜及设备接地线缆。
	35
	
	

	3
	辅材
	绝缘柱，螺丝，线耳等。
	1
	
	

	（三）机房配电服务配套
	
	

	1
	PDU电源线
	黑色护套线RVV3*6mm2
	235
	
	

	2
	空调电源线
	黑色护套线RVV3*6mm2
	140
	
	

	3
	常规微模块智能母线进线电缆
	WDZ-YJY4*185+1*95mm2智能母线进线电缆双路，含实施。
	120
	
	

	4
	600K UPS输入输出电缆
	WDZ-1*300mm电缆双拼。
	260
	
	

	5
	600K UPS输入配电柜
	尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置1250A/3P总控开关2个，1000A/4P切换开关1个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等
	2
	
	

	6
	UPS电池至主机电缆
	WDZ-YJY-1*185mm UPS电池至UPS主机连接线，每组电池柜2根，正极负极各一根
	138
	
	

	7
	UPS电池至主机电缆
	WDZ-YJY-1*95mm UPS电池至UPS主机连接线，每组电池柜1根，中性线
	69
	
	

	8
	600K UPS输出配电柜
	尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置1000A/3P总控开关2个，400A/4P切换开关4个，20A/2P分控开关4个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等
	2
	
	

	9
	精密空调室内机配电柜
	尺寸为600*1000*2200mm尺寸，内置160A/3P总控开关2个，32A/2P空开14个，16A/1P开关3个，10A/1P开关2个，含防雷开关、互感器、指示灯、柜内铜排等
	1
	
	

	10
	网格桥架
	约300mm*100mm桥架。
	30
	
	

	11
	镀锌强电桥架
	约200mm*100mm强电桥架。
	20
	
	

	12
	镀锌强电桥架
	约400mm*150mm强电桥架。
	20
	
	

	13
	镀锌强电桥架
	约500mm*150mm强电桥架。
	15
	
	

	14
	桥架辅材
	桥架安装辅材，弯头，连接件配件
	1
	
	

	
	
	
	
	
	





详细参数具体要求

	[bookmark: _Hlk181644468]序号
	货物名称
	详细配置及性能说明
	备注

	1、密闭冷通道

	1
	机柜
	1、机柜配置：≥1对L型轻载滑道；≥1个1U水平理线架；≥20块1U盲板。
2、进风要求：机柜为前进风、后出风。
3、尺寸大小：约长600mm*宽1200mm*高2000mm。
4、机柜带PDU，PDU规格：≥32A三相-12路10A+9路16A。
▲5、投标人所投产品须符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通7级烈度或以上结构抗地震考核。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
6、机柜静态承载能力≥2400kg。
7、机柜配重≥1000kg，以2-4km/h速度行走100m，变形量≤1mm。
8、机柜门和侧板为可拆卸式结构，前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度≥140°。
9、机柜应采用A级碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度≥60μm，采用黑色砂纹工艺，具备一定防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀性能。
	

	2
	通道组件
	1、密封通道由机柜、行级水冷精密空调、天窗、端门、走线槽等部件组成，通道宽度≥1200mm。
2、配备固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。固定型天窗用于安装摄像机、多功能传感器或感烟探测器等监控部件。活动型天窗和功能型天窗应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗玻璃厚度≥6mm，天窗玻璃面积占比≥90%，玻璃材质透光率≥90%。
3、密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度优质碳素冷轧型材，其型材厚度应≥1.5mm，门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应≥8mm。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置。
▲4、配备警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色≥4种。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
5、密封通道两端配备门禁系统，门禁支持指纹、密码、刷卡等多种识别方式。
6、通道内配备LED照明、氛围灯。
	

	3
	微模块内部监控设备
	★1、监控设备配备：2个视频摄像机、1套通道照明系统、1套微模块控制器、1套尺寸≥43寸的显示大屏、温湿度传感器、漏水监测模块、通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器、微模块内部连线所需信号线缆。
▲2、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备；管理系统电源总线具有热备份功能，支持热插拔，在线更换功能。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
3、智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式进行链接传输及供电。
4、支持通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控。
5、出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。
6、微模块控制器硬件要求：高度≥1U，机架式安装支持4G、3G通讯，配备≥1个SIM卡插槽。
▲7、具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
▲8、具备制冷链路显示功能，功能如下：
（1）显示整个微模块的通道内外温湿度、空调进出风温度、机柜温度；
（2）显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数。
【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
	

	4
	智能小母线
	1、配电采用智能母线槽方式，母线槽安装在机柜上方。
2、配有接零保护系统，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。
3、额定工作电压380V AC/400V AC/415V AC,额定频率为50Hz，额定短时耐受电流6kA，额定绝缘电压：690V AC，防护等级IP30。
★4、智能小母线始端箱输入开关≥630A。单个插接箱应支持至少2个三相支路空开输出，支路开关容量≥40A/3P。
5、母线应采用金属材质外壳，壳体厚度≥1.2mm。
6、配有FE接口和RS485接口，支持远程查看运行参数和运行状态，设置告警阀值和告警级别。
	

	2、机房空调

	1
	行级精密空调
	▲1、总冷量≥55KW，显冷量≥55kW，水平送风，风量≥9900m³/h，冷冻水温：10/15℃。【须提供设备选型报告加盖投标人公章】
2、整机阻力≤70KPa，回风温度：33.5°C。
3、精密空调安装在机柜排当中，采用水平送风方式。
4、精密空调由冷冻水盘管、EC风机、直流电源模块、水盘、水流量调节阀、控制盒、显示模块和空气过滤器等主要部件组成。
5、精密空调采取双路电源供电，两路供电采用自动切换方式，在一路断电时另一路自动切换，保障设备供电正常。
6、空调机组≥4个无级调速EC送风风机，根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量；每个风机的状态均可以监控，一旦出现故障可以准确定位故障风机；每个风机模块均可以在线维护，维护时不影响整机的可用性。
▲7、机组配备加湿器，具备加湿能力且空调最大加湿功耗≤50W。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】
8、机组配备7寸LCD触摸屏，支持一键到位界面切换，能显示≥30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。
9、产品应具有故障自诊断功能，故障发生后能智能排除无关故障原因，自动快速判断故障根因。
	

	3、锂电池系统

	1
	智能锂电系统
	★1、计算容量≥205kWh，锂电池电芯材料：磷酸铁锂。
2、电池柜整机环境条件：
（1）存储温度：0ºC~60ºC
（2）运行温度：0ºC~40ºC
（3）相对湿度：5%RH～95%RH（无凝露）
3、监控模块配备独立的监控单元，集中监控系统各个模块的工作状态，并带有LCD显示，支持系统的集中监控。
4、具备pack级消防功能，确保发生火情时，将火情控制在pack级别，防止扩散扩大影响。
5、电池模块采取自然散热模式。
6、电池柜内单个电池模块故障，剩下电池模块支持串联后上电继续和其他电池组并联运行。
7、锂电柜配备≥7寸的LCD屏幕，锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。
8、智能电池管理模块支持拔插功能，提供电池组和BMS管理。
9、支持新旧电池混用：
（1）多组电池可以支持新旧电池混并，支持分期扩容。
（2）单组电池内支持新旧电池混用，支持故障更换。
10、具备限流保护，锂电池应具备相应保护功能，以避免短路、过温、过充、过放。
11、电池柜机壳镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。
	



