## Sheet1
技术参数对照表
序号 | 名称 | 采购需求详细参数 | 是否满足参数要求 | 供应商实际参数 | 提供检测报告所需成本（元） | 备注
1 | 机柜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲5、投标人所投产品须符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通7级烈度或以上结构抗地震考核。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
2 | 通道组件 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲4、配备警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色≥4种。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
3 | 微模块内部监控设备 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ★1、监控设备配备：2个视频摄像机、1套通道照明系统、1套微模块控制器、1套尺寸≥43寸的显示大屏、温湿度传感器、漏水监测模块、通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器、微模块内部连线所需信号线缆。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数证明材料，本项不可负偏离。
|  | ▲2、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障不影响其他设备；管理系统电源总线具有热备份功能，支持热插拔，在线更换功能。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲7、具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲8、具备制冷链路显示功能，功能如下： （1）显示整个微模块的通道内外温湿度、空调进出风温度、机柜温度； （2）显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数。 【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
4 | 行级精密空调 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲1、总冷量≥55KW，显冷量≥55kW，水平送风，风量≥9900m³/h，冷冻水温：10/15℃。【须提供设备选型报告加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。
|  | ▲7、机组配备加湿器，具备加湿能力且空调最大加湿功耗≤50W。【须提供由第三方机构出具的检测（检验）报告复印件加盖投标人公章】 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
5 | 智能锂电系统 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ★1、计算容量≥205kWh，锂电池电芯材料：磷酸铁锂。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数证明材料，本项不可负偏离。

## Sheet2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291