东莞市人民医院综合楼2楼三星多联机室外主机更换项目需求书
项目名称： 东莞市人民医院综合楼2楼三星多联机室外主机更换项目
项目地点： 东莞市万江街道万道路78号（东莞市人民医院综合楼2楼）
一、项目概况与现状
1.1 项目背景
东莞市人民医院综合楼2楼现为三星品牌多联机空调系统，该机组于2011年启用，至今已运行超过15年。现拟对综合楼现有5台三星多联空调主机需进行更换，其他保持现状，主要目标为提升空调系统稳定性、能效、确保制冷/制热效果、降低运行能耗与故障率。
现设备状况
	序号
	设备型号
	数量
	启用日期
	通讯协议
	备注

	1
	RVXVHT160GFXIA
	3
	2011年
	458
	外机

	2
	RVXVHT120GFXIA
	2
	2011年
	458
	外机

	3
	AVXCMH036EFXIA
	16
	2011年
	458
	内机

	4
	AVXC4H056EFXIA
	8
	2011年
	458
	内机

	5
	AVXC4H071EFXIA
	4
	2011年
	458
	内机

	6
	AVXDSH056EFXIA
	28
	2011年
	458
	内机


1.2 现存问题
该机组室外主机核心部件严重老化，压缩机、主板及控制系统故障频发，制冷/制热效果大幅衰减，运行噪音异常增大，频繁出现保护性停机及通讯故障代码。目前设备已进入故障高发期，维修频率持续攀升，已严重影响2楼科室（全科医学科）的正常医疗运营与环境舒适度。
1.3现实条件约束
受科室运营不可中断、室内吊顶装修保护、预算控制及施工窗口期极为有限等因素制约，本项目确定仅更换室外主机，不具备同步更换室内机的条件。本项目将严格遵循“保留室内机、利旧冷媒管路、仅更换室外主机”的原则实施。
1.4 项目目标
对2楼现有三星多联机室外主机进行整体更换（总制冷量需求：不低于190kW），彻底消除老旧主机带来的安全隐患，提升系统制冷/制热性能，确保医疗环境正常。
二、采购内容与范围
本项目为交钥匙工程，包含但不限于以下内容：
1. 旧室外主机拆除及清运：原有三星多联机室外主机的拆除、冷媒回收、搬运（室外机资产权属归甲方，需按要求搬运至指定地点）。
2. 新室外主机供货与安装：提供满足总制冷量不小于190kW的多联机室外主机（含必要的控制模块及通信适配组件），完成吊装、就位、冷媒管连接、电气配线及调试。
3. 利旧管道处理：对原有冷媒管道进行回收、清洗、气密性试验及接口改造，确保符合新主机使用要求,更换新的管道部分由供应商负责质保维修，其余由现院内空调维保单位负责维护。
4. 系统调试与验收：系统调试包括系统气密性试验、抽真空、冷媒充注；为期30天的试运行验收，期间无保护性停机、无通信故障代码。制冷/制热符合使用要求。
5.结算：合同签订后支付合同价30%预付款，安装调试投入使用后支付至合同价的70%，30天试运行达标后支付至合同价的100%。

改造清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	报价

	1
	变频室外机组
	供应商填写
	供应商填写
	供应商填写

	2
	主机电脑程序编写
	供应商填写
	供应商填写
	供应商填写

	3
	旧机拆除
	台
	供应商填写
	供应商填写

	4
	吊机费
	项
	供应商填写
	供应商填写

	5
	系统保温
	米
	供应商填写
	供应商填写

	6
	分歧器
	套
	供应商填写
	供应商填写

	7
	主机安装费
	台
	供应商填写
	供应商填写

	8
	加注雪种
	kg
	供应商填写
	供应商填写

	9
	通讯调试（内机）
	台
	供应商填写
	供应商填写

	10
	运行调试
	套
	供应商填写
	供应商填写
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三、技术要求
3.1 设备品牌与兼容性要求（★核心条款）
★ 本次采购的产品必须满足以下条件：
· 通信协议必须与原有三星室内机系统完全兼容，确保更换后无需更换现有室内机，可实现室内外机正常通讯和控制；
· 供应商须在投标文件中提供系统技术兼容性确认文件或适配方案说明，明确所投主机型号与现有室内机的匹配可行性；
· 若因主机选型不当导致与原有室内机无法兼容，由供应商承担全部返工及赔偿责任。
3.2 总体技术标准
· 设备类型：直流变频多联式热泵机组（全变频压缩机配置）。
· 能效等级：所选机组须取得国家一级能效或节能认证。
· 运行范围：满足环境温度 -10℃~46℃制冷，-15℃~24℃制热，适应东莞夏季高温及冬季极端天气。
3.3 设备性能要求
· 压缩机：采用直流变频涡旋式或双转子BLDC压缩机，具备无级变频控制能力。
· 主板与控制：主板需具备高可靠性，具备高/低压保护、排气温度保护、过流/过载保护、冷媒泄漏检测及传感器异常保护功能。主板通信协议必须与原有室内机及控制系统匹配。
· 静音与散热：室外机风机需采用直流调速电机，具备夜间静音模式；确保在2楼设备平台或狭窄空间的散热顺畅。
· 容量配置：室外机总制冷量须满足不小于190kW，确保整个系统制冷效果。
3.4 利旧管道技术要求
· 管道评估：对原有冷媒管道进行气密性试验、清洗及压力测试。既有连接管经现场检测无变形、腐蚀及裂漏等不可修复缺陷，且最大工作压力符合改造设计要求时，可继续使用。
· 管道清洗：采用专用清洗设备对利旧连接管进行反复清洗，并在排污口处设白色标识靶检查，直至管内无油污为止。
· 接口改造：根据新主机安装要求对连接管接口重新制作，连接前进行吹扫排污。
· 保温翻新：★ 室外机侧暴露及明装部分的冷媒管保温棉必须全部换新，防止因旧保温老化导致凝露滴水、能耗激增。
四、工期要求
总工期：10个工作日（自开工通知下达之日起算）。
1.供应商须提供详细的10工作日工期倒排计划表，明确每日工作内容及责任人；
2.涉及噪声较大的吊装、焊接作业，须安排在夜间或非门诊时段进行；
3.因供应商原因导致工期延误，按合同约定承担违约责任。
五、供应商资格要求
1. 资质要求：
具备独立法人资格，持有有效的营业执照。
2. 业绩要求：
   近三年内具备至少1项多联机主机更换或维修项目的成功案例（需提供合同关键页或验收证明）。
3. 技术能力要求：
供应商需提供同类项目调试证明。
六、售后服务
质保期：整套系统提供 ≥2年 的免费质保（自验收合格之日起算），压缩机质保3年。
响应时间：质保期内提供7×24小时服务，接报故障后 30分钟内电话响应，2小时内到达现场处理，中标后需提供总成交价为5%的履约保函，项目验收合格后退回。
备件供应：供应商需承诺常用易损件（如主板、传感器、风扇电机）供应时间不超过4小时。
七、报价与结算要求
1. 报价方式：本项目采用固定总价包干方式。报价须包含旧机拆除搬运费、冷媒回收处理费、新主机购置费、利旧管道清洗检测费、辅材费（连接铜管、保温、线缆、冷媒）、人工安装费、机械使用费（含吊装）、调试费、税金及一切措施费。
2. 特别说明：
因2楼为医疗区域，若因现场条件限制需进行夜间施工或分阶段施工，产生的加班费及降效费应包含在总价内，不再另行增补。
供应商须在投标前进行现场实地勘查，核实原有室外机基础尺寸、配电容量、管道接口位置及通信协议版本，并在投标文件中提供详细的新旧主机衔接方案及与原有室内机通讯联调方案。
八、特别强调事项
1.投标人须自行核实所投主机型号与东莞市人民医院综合楼2楼现有三星室内机的通信兼容性。
2.因兼容性问题导致的任何后果，由中标供应商全权承担。
★ 工期约束为10个工作日。 供应商须充分评估吊装、利旧管道处理、通讯联调等环节的时间需求，确保在承诺工期内完成全部工作。
备注： 本需求书为初步方案，投标方须在报名后务必进行现场实地勘查，核对原有主机基础尺寸、配电容量、管道走向及通信协议版本，并在投标文件中提供详细的新旧系统衔接方案图及针对10日工期约束的施工组织专项方案。

